## 500MW
Mode | Load | GrossHeatRate | TurbineHeatRate | BoilerEfficiency | Flow | Temp | Pressure | Condenser | AuxPower
Design | 500 | 2238 | 1972 | 88.1 | 1524 | 537 | 170 | 670.8 | 8.69
Operating | 481 | 2508 | 2093 | 83.5 | 1455 | 538 | 165 | 650 | 8.69
Dev (%) | -3.8% | 12.1% | 6.1% | -5.2% | -4.5% | 0.2% | -2.9% | -3.1% | 8.69
Design | 500 | 2238 | 1972 | 88.1 | 1524 | 538 | 174 | 675 | 7.71
Operating | 370 | 2646.7 | 2090.9 | 79 | 1137 | 539 | 143 | 651 | 7.71
Dev (%) | - | 18.3% | 6% | -10.3% | -25.4% | 0.2% | -17.8% | -3.6% | 7.71
Design | 500 | 2238 | 1972 | 88.1 | 1524 | 537 | 170 | 670.8 | 7.81
Operating | 457 | 2563 | 2087 | 81.4 | 1207 | 537 | 170 | 636.1 | 7.81
Dev (%) | -8.6% | 14.5% | 5.8% | -7.6% | -20.8% | 0% | 0% | -5.2% | 7.81
Design | 500 | 2281 | 1984.3 | 87 | 1507.8 | 538 | 169 | 760 | 7.51
Operating | 425 | 2590 | 2178.6 | 84.12 | 1315 | 540 | 168 | 715 | 7.51
Dev (%) | - | 13.5% | 9.8% | -3.3% | -12.8% | 0.4% | -0.6% | -5.9% | 7.51
Design | 500.21 | 2277.9 | 1981.8 | 87 | 1509 | 538 | 173.3 | 690 | 7.5
Operating | 498.51 | 2523.4 | 2095.7 | 83.05 | 1550 | 542 | 171.3 | 670 | 7.5
Dev (%) | -0.3% | 10.8% | 5.8% | -4.5% | 2.7% | 0.7% | -1.2% | -2.9% | 7.5

## 250MW
Mode | Load | GrossHeatRate | TurbineHeatRate | BoilerEfficiency | Flow | Temp | Pressure | Condenser | AuxPower
Design | 250 | 2304.6 | 2004.2 | 87.1 | 760 | 537 | 150 | 700 | 9.58
Operating | 250 | 2698.8 | 2231.9 | 82.7 | 750 | 544 | 154 | 680 | 9.58
Dev (%) | 0% | 16.9% | 11.3% | -5.1% | -1.3% | 1.3% | 2.7% | -2.9% | 10.04
Design | 250 | 2305 | 2004 | 87.12 | 760 | 537 | 150 | 700 | 10.04
Operating | 250 | 2771 | 2294 | 82.7 | 785 | 530 | 144 | 680 | 10.04
Dev (%) | 0% | 19.8% | 14.3% | -5.1% | 3.3% | -1.3% | -4% | -2.9% | 8.54
Design | 250 | 2286.2 | 2005 | 87.7 | 740 | 537 | 152 | 680 | 8.54
Operating | 258 | 2667 | 2210.6 | 82.9 | 790 | 535 | 151.7 | 656 | 8.54
Dev (%) | 3.2% | 16.7% | 10.3% | -5.5% | 6.8% | -0.4% | -0.2% | -3.5% | 9.33
Design | 250 | 2303.1 | 2004 | 87 | 740.9 | 537 | 147 | 665 | 9.33
Operating | 242.63 | 2751.1 | 2284 | 83 | 790 | 538 | 152 | 639 | 9.33
Dev (%) | -2.9% | 19.4% | 13.9% | -4.6% | 6.6% | 0.2% | 3.4% | -3.9% | 9.73
Design | 250 | 2304 | 2004 | 87 | 740.8 | 540 | 154.1 | 665 | 9.73
Operating | 256 | 2546.1 | 2179.2 | 85.6 | 788 | 538 | 152.4 | 654 | 9.73
Dev (%) | 2.4% | 10.5% | 8.7% | -1.6% | 6.4% | -0.4% | -1.1% | -1.7% | 9.73

## 210MW
Mode | Load | GrossHeatRate | TurbineHeatRate | BoilerEfficiency | Flow | Temp | Pressure | Condenser | AuxPower
Design | 210 | 2270.8 | 2007.4 | 88.4 | 640 | 540 | 147 | 672 | 9.75
Operating | 210.38 | 2480.6 | 2110 | 85 | 668 | 538 | 150 | 660 | 9.75
Dev (%) | 0.2% | 9.2% | 5.1% | -3.8% | 4.4% | -0.4% | 2% | -1.8% | 11.29
Design | 210.2 | 2270.8 | 2007.4 | 88.4 | 646 | 537 | 147 | 690 | 11.29
Operating | 179.44 | 2383.7 | 2050 | 86 | 556 | 537 | 147 | 684 | 11.29
Dev (%) | -14.6% | 5,6% | 2.1% | -2.7% | -13.9% | 0% | 0% | -0.9% | 8.92
Design | 210 | 2397 | 2062 | 86 | 673 | 540 | 130 | 710 | 8.92
Operating | 210.3 | 2642.9 | 2186.6 | 82.8 | 726 | 535 | 130 | 680 | 8.92
Dev (%) | 0.1% | 10.3% | 6% | -3.7% | 7.9% | -0.9% | 0% | -4.2% | 8.51
Design | 210.4 | 2331.8 | 2007.8 | 86.1 | 630 | 539 | 150 | 710 | 8.51
Operating | 210 | 2490.1 | 2110.5 | 84.75 | 635 | 540 | 149 | 695 | 8.51
Dev (%) | -0.2% | 6.8% | 5.1% | -1.6% | 0.8% | 0.2% | -0.7% | -2.1% | 9.7
Design | 210 | 2332 | 2007 | 86.1 | 630 | 540 | 150 | 693 | 9.7
Operating | 214 | 2445 | 2093.5 | 85.6 | 666 | 540 | 149.5 | 695 | 9.7
Dev (%) | 1.9% | 4.8% | 4.3% | -0.6% | 5.7% | 0% | -0.3% | 0.3%
Design | 210 | 2333.7 | 2007 | 86 | 625 | 535 | 147 | 684 | 9.87
Operating | 207 | 2602.1 | 2178.5 | 83.7 | 620 | 536 | 133 | 631 | 9.87
Dev (%) | -1.4% | 11.5% | 8.5% | -2.7% | -0.8% | 0.2% | -9.5% | -7.7% | 9.87
Design | 210 | 2333.7 | 2007 | 86.1 | 630 | 540 | 150 | 680 | 10.05
Operating | 160.4 | 2859.6 | 2209.2 | 77.25 | 505 | 535 | 134.6 | 660 | 10.05
Dev (%) | -23.6% | 22.5% | 10.1% | -10.3% | -19.8% | -0.9% | -10.3% | -2.9% | 10.05
Design | 210.4 | 2403.5 | 2067 | 86 | 678 | 535 | 129 | 684 | 9.5
Operating | 175.3 | 3063.6 | 2407 | 78.56 | 614 | 533 | 115 | 660 | 9.5
Dev (%) | -16.7% | 27.5% | 16.4% | -8.7% | -9.4% | -0.4% | -10.9% | -3.5% | 9.5
Design | 210 | 2378.5 | 2072 | 87.13 | 645 | 540 | 137 | 680 | 11.19
Operating | 192 | 2888.6 | 2296.4 | 79.5 | 600 | 527 | 133 | 627 | 11.19
Dev (%) | -8.6% | 21.4% | 10.8% | -8.8% | -7% | -2.4% | -2.9% | -7.8% | 11.19
Design | 210.42 | 2306 | 2007 | 87 | 632 | 540 | 150 | 690 | 9.7
Operating | 219 | 2703 | 2216.5 | 82 | 656 | 515 | 146 | 670 | 9.7
Dev (%) | 4.1% | 17.2% | 10.4% | -5.7% | 3.8% | -4.6% | -2.7% | -2.9% | 9.7
Design | 210.36 | 2360 | 2002 | 84.85 | 630 | 540 | 150 | 690 | 11.82
Operating | 170.28 | 2824.3 | 2234.8 | 79.1 | 535 | 535 | 149 | 660 | 11.82
Dev (%) | -19.1% | 19.7% | 11.6% | -6.8% | -15.1% | -0.9% | -0.7% | -4.3% | 11.82
Design | 210 | 2376 | 2044 | 86 | 690 | 540 | 135 | 690 | 9.11
Operating | 207.78 | 2746.2 | 2265.5 | 82.5 | 708 | 533 | 126 | 679 | 9.11
Dev (%) | -1.1% | 15.6% | 10.8% | -4.1% | 2.6% | -1.3% | -6.7% | -1.6% | 9.11
Design | 210 | 2403.2 | 2067.1 | 86 | 678 | 540 | 129 | 680 | 9.02
Operating | 200 | 2740 | 2247 | 82 | 680 | 527.7 | 124 | 644 | 9.02
Dev (%) | -4.8% | 14.1% | 8.7% | -4.7% | 0.3% | -2.3% | -3.9% | -5.3% | 9.02
Design | 210 | 2403.2 | 2067 | 86 | 680 | 540 | 129 | 680 | 8.9
Operating | 190 | 2877 | 2359 | 82 | 651 | 535 | 123 | 635 | 8.9
Dev (%) | -9.5% | 19.7% | 14.1% | -4.7% | -4.3% | -0.9% | -4.7% | -6.6% | 8.9
Design | 210 | 2333.7 | 2007 | 86.1 | 635 | 535 | 147 | 680 | 9.32
Operating | 195.86 | 2839.1 | 2336.7 | 82.3 | 605 | 535 | 151 | 640 | 9.32
Dev (%) | -6.7% | 21.7% | 16.4% | -4.4% | -4.7% | 0% | 2.7% | -5.9% | 9.32
Design | 210 | 2318.5 | 1994.2 | 86 | 635 | 540 | 150 | 684 | 8.89
Operating | 210 | 2716.3 | 2142 | 79 | 670 | 538 | 140 | 655 | 8.89
Dev (%) | 0% | 17.2% | 7.4% | -8.1% | 5.5% | -0.4% | -6.7% | -4.2% | 8.89
Design | 210.5 | 2307 | 2007 | 87 | 635 | 540 | 147 | 684 | 8.1
Operating | 215.26 | 2545.4 | 2138 | 84 | 665 | 540.3 | 144.9 | 679 | 8.1
Dev (%) | 2.3% | 10.3% | 6.5% | -3.4% | 4.7% | 0.1% | -1.4% | -0.7% | 8.1
Design | 210 | 2304.8 | 1995 | 86.6 | 631 | 540 | 146 | 710 | 8.29
Operating | 206 | 2556.5 | 2167.9 | 84.8 | 632 | 538.7 | 143.4 | 661 | 8.29
Dev (%) | -1.9% | 10.9% | 8.7% | -2.1% | 0.2% | -0.2% | -1.8% | -6.9% | 8.29
Design | 210 | 2403 | 2067 | 86 | 646 | 535 | 123 | 684 | 9.12
Operating | 210.78 | 2805 | 2272 | 81 | 648 | 535 | 116 | 670 | 9.12
Dev (%) | 0.4% | 17.3% | 9.9% | -5.8% | 0.3% | 0% | -5.7% | -2% | 9.12
Design | 210 | 2403 | 2067 | 86 | 652 | 535 | 127 | 684 | 9.03
Operating | 200.88 | 2843.7 | 2304.9 | 81.05 | 670 | 532 | 119 | 660 | 9.03
Dev (%) | -4.3% | 18.3% | 11.5% | -5.8% | 2.8% | -0.6% | -6.3% | -3.5% | 9.03
Design | 210 | 2317.3 | 2007 | 86.61 | 630 | 540 | 150 | 684 | 9.7
Operating | 210 | 2664 | 2122 | 79.6 | 640 | 533 | 147 | 660 | 9.7
Dev (%) | 0% | 15% | 5.7% | -8.1% | 1.6% | -1.3% | -2% | -3.5% | 9.7
Design | 210 | 2317 | 2007 | 86.6 | 628 | 535 | 150 | 684 | 9.19
Operating | 194 | 2984 | 2441.7 | 81.8 | 611 | 533 | 146 | 647 | 9.19
Dev (%) | -7.6% | 28.8% | 21.7% | -5.5% | -2.7% | -0.4% | -2.7% | -5.4% | 9.19
Design | 210 | 2395.4 | 2060 | 86 | 650 | 535 | 130 | 680 | 9.43
Operating | 188.9 | 2614.5 | 2192.7 | 83.9 | 588 | 535 | 130 | 662 | 9.43
Dev (%) | -10% | 9.1% | 6.4% | -2.4% | -9.5% | 0% | 0% | -2.6% | 9.43
Design | 210.18 | 2371 | 2040 | 86 | 652 | 535 | 130 | 680 | 9.92
Operating | 200 | 2697 | 2222.7 | 82.3 | 627 | 535 | 127.5 | 666 | 9.92
Dev (%) | -4.8% | 13.7% | 9% | -4.3% | -3.8% | 0% | -1.9% | -2.1% | 9.92
Design | 210 | 2378.7 | 2040 | 85.8 | 670 | 535 | 130 | 680 | 9.48
Operating | 190 | 2948.4 | 2324.2 | 78.8 | 578 | 534 | 130 | 648 | 9.48
Dev (%) | -9.5% | 24% | 13.9% | -8.2% | -13.7% | -0.2% | 0% | -4.7% | 9.48
Design | 210 | 2373 | 2040 | 86 | 670 | 535 | 137 | 663 | 12.87
Operating | 182 | 2715 | 2227 | 82 | 600 | 533 | 130 | 600 | 12.87
Dev (%) | -13.3% | 14.4% | 9.2% | -4.7% | -10.4% | -0.4% | -5.1% | -9.5% | 12.87
Design | 210.56 | 2334 | 2007 | 86 | 635 | 535 | 150 | 690 | 10.74
Operating | 148 | 2690 | 2208 | 82.1 | 442 | 535 | 93.8 | 660 | 10.74
Dev (%) | -29.7% | 15.3% | 10% | -4.5% | -30.4% | 0% | -37.5% | -4.3% | 10.74
Design | 210 | 2409 | 2047.6 | 85 | 670 | 540 | 130 | 684 | 9
Operating | 175 | 2875.1 | 2342.9 | 81.5 | 650 | 525 | 108 | 650 | 9
Dev (%) | -16.7% | 19.4% | 14.4% | -4.1% | -3% | -2.8% | -16.9% | -5% | 9
Design | 210 | 2617.3 | 2012.7 | 76.9 | 641.9 | 535 | 150 | 689 | 10.05
Operating | 210.12 | 2970.4 | 2109.8 | 71 | 630 | 541 | 149 | 674 | 10.05
Dev (%) | 0.1% | 13.5% | 4.8% | -7.7% | -1.8% | 1.1% | -0.7% | -2.2% | 10.05
Design | 210 | 2570 | 2008.8 | 78.17 | 657 | 535 | 150 | 684 | 10.44
Operating | 210.19 | 2899.9 | 2235.1 | 77.1 | 660 | 535 | 149 | 667 | 10.44
Dev (%) | 0.1% | 12.8% | 11.3% | -1.4% | 0.5% | 0% | -0.7% | -2.5% | 10.44
Design | 210 | 2350 | 1991 | 84.71 | 645 | 535 | 150 | 680 | 10.4
Operating | 210.39 | 2679.5 | 2223 | 83 | 660 | 536 | 148 | 655 | 10.4
Dev (%) | 0.2% | 14% | 11.7% | -2% | 2.3% | 0.2% | -1.3% | -3.7% | 10.4
Design | 210 | 2369.3 | 2007 | 84.7 | 636 | 535 | 150 | 680 | 10.38
Operating | 183 | 2668.7 | 2201.8 | 82.5 | 616 | 543 | 145 | 642 | 10.38
Dev (%) | -12.9% | 12.6% | 9.7% | -2.6% | -3.1% | 1.5% | -3.3% | -5.6% | 10.38
Design | 210 | 2335.6 | 2007 | 85.93 | 635 | 535 | 150 | 685 | 9
Operating | 210 | 2477 | 2044.8 | 82.55 | 645 | 535 | 147 | 655 | 9
Dev (%) | 0% | 6.1% | 1.9% | -3.9% | 1.6% | 0% | -2% | -4.4% | 9
Design | 210 | 2333.3 | 2007.2 | 86.1 | 625 | 535 | 147 | 684 | 9.27
Operating | 210 | 2559 | 2116.1 | 82.7 | 620 | 535 | 140 | 667 | 9.27
Dev (%) | 0% | 9.7% | 5.4% | -3.9% | -0.8% | 0% | -4.8% | -2.5% | 9.27
Design | 210 | 2333.3 | 2007.2 | 86.1 | 625 | 535 | 147 | 684 | 9.15
Operating | 210 | 2672.1 | 2224.7 | 83.3 | 670 | 535 | 139 | 671 | 9.15
Dev (%) | 0% | 14.5% | 10.8% | -3.3% | 7.2% | 0% | -5.4% | -1.9% | 9.15
Design | 210 | 2333.7 | 2007 | 86 | 630 | 535 | 147 | 684 | 9.5
Operating | 210 | 2867.1 | 2285 | 79.69 | 650 | 533 | 135 | 660 | 9.5
Dev (%) | 0% | 22.9% | 13.9% | -7.3% | 3.2% | -0.4% | -8.2% | -3.5% | 9.5
Design | 210 | 2333.7 | 2007 | 86 | 631 | 535 | 147.1 | 670 | 9.17
Operating | 210 | 2711.4 | 2250.4 | 83 | 658 | 535 | 147.1 | 605 | 9.17
Dev (%) | 0% | 16.2% | 12.1% | -3.5% | 4.3% | 0% | 0% | -9.7% | 9.17
Design | 210 | 2400 | 2062 | 85.93 | 650 | 540 | 136 | 684 | 9.12
Operating | 210 | 2656.2 | 2147.9 | 80.86 | 680 | 540 | 130 | 650 | 9.12
Dev (%) | 0% | 10.7% | 4.3% | -5.9% | 4.6% | 0% | -4.4% | -5% | 9.12
Design | 210 | 2395.9 | 2060 | 86 | 670 | 540 | 136 | 700 | 8.66
Operating | 204 | 2529.4 | 2152 | 85.1 | 633 | 540 | 132.9 | 663 | 8.66
Dev (%) | -2.9% | 5.6% | 4.5% | -1% | -5.5% | 0% | -2.3% | -5.3% | 8.66
Design | 210.52 | 2312.5 | 2005.8 | 86.73 | 640 | 539 | 147 | 690 | 9.78
Operating | 210.36 | 2650.8 | 2232.8 | 84.23 | 628 | 535 | 149.2 | 680 | 9.78
Dev (%) | -0.1% | 14.6% | 11.3% | -2.9% | -1.9% | -0.7% | 1.5% | -1.4% | 9.78
Design | 210 | 2312.4 | 2005.8 | 86.7 | 640 | 535 | 147.1 | 690 | 8.92
Operating | 211.8 | 2575.3 | 2086 | 81 | 627 | 540 | 152.2 | 690 | 8.92
Dev (%) | 0.9% | 11.4% | 4% | -6.6% | -2% | 0.9% | 3.5% | 0% | 8.92
Design | 210 | 2378 | 2062 | 86.7 | 653 | 535 | 130 | 684 | 8.07
Operating | 210.29 | 2826.3 | 2259.8 | 80 | 722 | 535 | 125 | 640 | 8.07
Dev (%) | 0.1% | 18.6% | 8.4% | -7.7% | 10.6% | 0% | -3.8% | -6.4% | 8.07
Design | 210 | 2318.6 | 1994 | 86 | 635 | 535 | 150 | 690 | 9.57
Operating | 180 | 2751 | 2160 | 78.5 | 526 | 526 | 124 | 660 | 9.57
Dev (%) | -14.3% | 18.6% | 8.3% | -8.7% | -17.2% | -1.7% | -17.3% | -4.3% | 9.57
Design | 210.42 | 2333.7 | 2007 | 86 | 632 | 540 | 150 | 690 | 9.2
Operating | 184.38 | 2706.4 | 2192.4 | 81 | 600 | 530 | 144 | 680 | 9.2
Dev (%) | -12.4% | 16% | 9.2% | -5.8% | -5.1% | -1.9% | -4% | -1.4% | 9.2
Design | 210.36 | 2333.7 | 2007 | 86 | 630 | 540 | 150 | 690 | 9.76
Operating | 185.34 | 2751.5 | 2261.5 | 82.18 | 527 | 535 | 122 | 655 | 9.76
Dev (%) | -11.9% | 17.9% | 12.7% | -4.4% | -16.3% | -0.9% | -18.7% | -5.1% | 9.76
Design | 210 | 2333 | 2007 | 86 | 630 | 540 | 150 | 690 | 9.27
Operating | 202 | 2459.7 | 2090.7 | 85 | 570 | 563.9 | 136.4 | 632 | 9.27
Dev (%) | -3.8% | 5.4% | 4.2% | -1.2% | -9.5% | 4.4% | -9% | -8.4% | 9.27
Design | 210 | 2303.2 | 1981.2 | 86 | 640 | 537 | 150 | 720 | 8.78
Operating | 210 | 2656 | 2238.3 | 84.27 | 658 | 530 | 148.1 | 690 | 8.78
Dev (%) | 0% | 15.3% | 13% | -2% | 2.8% | -1.3% | -1.3% | -4.2% | 8.78
Design | 210 | 2397 | 2062.2 | 86 | 660 | 535 | 127.5 | 684 | 8.68
Operating | 200 | 2747.3 | 2211.7 | 80.5 | 644 | 535 | 101 | 660 | 8.68
Dev (%) | -4.8% | 13.6% | 10% | -6.4% | -2.4% | 0% | -20.8% | -3.5% | 8.68
Design | 210 | 2388.1 | 2064.8 | 86.46 | 657.5 | 535 | 130 | 683.3 | 11.15
Operating | 183 | 2952.4 | 2347 | 79.5 | 635 | 530 | 107 | 670 | 11.15
Dev (%) | -12.9% | 23.6% | 13.7% | -8% | -3.4% | -0.9% | -17.7% | -1.9% | 11.15

## 195_200MW
Mode | Load | GrossHeatRate | TurbineHeatRate | BoilerEfficiency | Flow | Temp | Pressure | Condenser | AuxPower
Design | 195 | 2326 | 2000 | 86 | 583.5 | 540 | 147.1 | 680 | 10
Operating | 211 | 2392.6 | 2033.7 | 85 | 642.5 | 544 | 150.2 | 666 | 10
Dev (%) | 8.2% | 2.86% | 1.6% | -1.2% | 10.1% | 0.7% | 2.1% | -2.1% | 10
Design | 200 | 2403 | 2067 | 86.01 | 638 | 535 | 133 | 690 | 8.8
Operating | 194 | 2799.7 | 2267.2 | 80.98 | 614 | 535 | 106 | 687 | 8.8
Dev (%) | -3% | 16.5% | 9.7% | -5.8% | -3.8% | 0% | -20.3% | -0.4% | 8.8
Design | 200.09 | 2403 | 2067 | 86 | 630 | 535 | 127 | 680 | 8.07
Operating | 180.86 | 2891.3 | 2340.8 | 81 | 633 | 518 | 123.5 | 659 | 8.07
Dev (%) | -9.6% | 20.3% | 13.2% | -5.8% | 0.5% | -3.2% | -2.8% | -3.1% | 8.07
Design | 200 | 2395 | 2062 | 86.1 | 680 | 540 | 135.3 | 710 | 12.59
Operating | 100 | 3962.5 | 2892.5 | 73 | 360 | 535 | 62.7 | 660 | 12.59
Dev (%) | -50% | 64.1% | 39.3% | -15.2% | -47.1% | -0.9% | -53.7% | -7% | 12.59
Design | 200.09 | 2400 | 2062 | 86 | 680 | 540 | 136 | 690 | 11.74
Operating | 145.22 | 2899.5 | 2305.1 | 79.5 | 460 | 532 | 104 | 670 | 11.74
Dev (%) | -27.4% | 20.7% | 11.7% | -7.6% | -32.4% | -1.5% | -23.5% | -2.9% | 11.74

## 140MW
Mode | Load | GrossHeatRate | TurbineHeatRate | BoilerEfficiency | Flow | Temp | Pressure | Condenser | AuxPower
Design | 140 | 2462.9 | 2054 | 83.4 | 412 | 538 | 130 | 690 | 13.7
Operating | 112 | 2750 | 2242.9 | 81.5 | 344 | 530 | 124.5 | 660 | 13.7
Dev (%) | -20% | 11.7% | 9.2% | -2.3% | -16.5% | -1.5% | -4.2% | -4.3% | 13.7
Design | 140 | 2341.9 | 2054 | 86.23 | 395 | 540 | 130 | 690 | 14.13
Operating | 104.23 | 2904.8 | 2325.4 | 80 | 321 | 530 | 106 | 670 | 14.13
Dev (%) | -25.6% | 24% | 13.2% | -7.2% | -18.7% | -1.9% | -18.5% | -2.9% | 14.13
Design | 140.23 | 2361 | 2054 | 87 | 400 | 535 | 130 | 690 | 14.56
Operating | 104 | 2827.6 | 2298 | 81.3 | 315 | 520 | 120 | 670 | 14.56
Dev (%) | -25.8% | 19.7% | 7.7% | -6.6% | -21.3% | -2.8% | -7.7% | -2.9% | 14.56
Design | 140 | 2361 | 2054 | 87 | 428.4 | 543 | 141 | 663 | 8.91
Operating | 97 | 2814 | 2252 | 80 | 315 | 515 | 121.5 | 657 | 8.91
Dev (%) | -30.7% | 19.1% | 9.6% | -8.5% | -26.5% | -5.2% | -13.9% | -0.9% | 8.91

## 120_125MW
Mode | Load | GrossHeatRate | TurbineHeatRate | BoilerEfficiency | Flow | Temp | Pressure | Condenser | AuxPower
Design | 120 | 2388.4 | 2054.7 | 86 | 360 | 540 | 130.4 | 690 | 10.02
Operating | 66 | 2764.1 | 2244.3 | 81.2 | 200 | 532 | 73.5 | 684.1 | 10.02
Dev (%) | -45% | 15.7% | 9.2% | -5.6% | -44.4% | -1.5% | -43.6% | -0.9% | 10.02
Design | 120 | 2394.5 | 2054.7 | 86 | 362 | 535 | 130 | 690 | 13.47
Operating | 98 | 2709.7 | 2207.9 | 81.5 | 290 | 530 | 107 | 676 | 13.47
Dev (%) | -18.3% | 13.2% | 7.2% | -5.2% | -19.9% | -0.9% | -17.7% | -2% | 13.47
Design | 120 | 2442 | 2100 | 85.99 | 410 | 537 | 128.8 | 700 | 10.36
Operating | 114 | 2796 | 2261.5 | 80.88 | 410 | 532 | 126.2 | 680 | 10.36
Dev (%) | -5% | 14.4% | 7.7% | -5.9% | 0% | -0.9% | -2% | -2.9% | 10.36
Design | 120 | 2442 | 2100 | 86 | 362 | 535 | 130 | 690 | 14.32
Operating | 102.9 | 2689.9 | 2187.7 | 81.3 | 320 | 530 | 120 | 670 | 14.32
Dev (%) | -14.3% | 10.1% | 4.1% | -5.5% | -11.6% | -0.9% | -7.7% | -2.9% | 14.32
Design | 120 | 2442 | 2100 | 85.5 | 372 | 537 | 127 | 684 | 13.66
Operating | 73 | 2801.7 | 2306.9 | 82.3 | 246 | 536 | 118 | 664 | 13.66
Dev (%) | -39.2% | 14.8% | 9.8% | -3.7% | -33.9% | -0.2% | -7.1% | -2.9% | 13.66
Design | 120 | 2346 | 2100 | 89.6 | 370 | 537.8 | 127.6 | 686 | 10.54
Operating | 108 | 2862 | 2360.6 | 82.5 | 328 | 510 | 106 | 663 | 10.54
Dev (%) | -10% | 24.4% | 14.5% | -7.9% | -11.4% | -5.2% | -16.9% | -3.4% | 10.54
Design | 120 | 2442 | 2100 | 86 | 403 | 540 | 133 | 686 | 12.41
Operating | 78.46 | 3730 | 2796 | 75 | 273 | 523 | 102.8 | 654 | 12.41
Dev (%) | -34.6% | 54.2% | 33.4% | -12.8% | -32.3% | -3.1% | -22.7% | -4.7% | 12.41
Design | 120.3 | 2442 | 2100 | 86 | 344 | 535 | 130 | 690 | 13.57
Operating | 70.3 | 3172.4 | 2478.5 | 78.1 | 248 | 505 | 78.8 | 660 | 13.57
Dev (%) | -41.6% | 31.2% | 18.2% | -9.2% | -27.9% | -5.6% | -39.4% | -4.3% | 13.57
Design | 125 | 2400 | 2022 | 84.3 | 390 | 540 | 132 | 710 | 11.5
Operating | 128 | 2771 | 2162 | 78 | 391 | 539 | 145 | 676.4 | 11.5
Dev (%) | 2.4% | -15.5% | -6.9% | 7.5% | -0.3% | 0.2% | -9.8% | 4.7% | 11.5

## 100_110MW
Mode | Load | GrossHeatRate | TurbineHeatRate | BoilerEfficiency | Flow | Temp | Pressure | Condenser | AuxPower
Design | 100 | 2472 | 2138 | 86.5 | 420 | 535 | 90 | 700 | 19.76
Operating | 52 | 2924.4 | 2310.3 | 79 | 220 | 525 | 68.9 | 682 | 19.76
Dev (%) | 48% | -20.7% | -10.3% | 8.7% | 47.6% | 1.9% | 23.4% | 2.6% | 19.76
Design | 105 | 2463.1 | 2140 | 86.9 | 320 | 535 | 130.4 | 684 | 14.14
Operating | 80 | 3280.7 | 2138 | 78.8 | 258 | 539 | 122.6 | 660 | 14.14
Dev (%) | 23.8% | 32.5% | -11.1% | 9.3% | 19.4% | -0.7% | 6% | 3.5% | 14.14
Design | 110 | 2377 | 2138 | 87.5 | 326 | 535 | 130 | 684 | 15.31
Operating | 103.43 | 2851.3 | 2310.3 | 81 | 330 | 515 | 118 | 638 | 15.31
Dev (%) | 6% | 20% | 11.1% | -7.4% | 1.2% | -3.7% | -9.2% | -6.7% | 15.31
Design | 110 | 2482 | 2120 | 89.48 | 324 | 540 | 129 | 681.2 | 9.6
Operating | 110.19 | 3067.5 | 2440 | 80 | 315 | 535 | 124.5 | 660 | 9.6
Dev (%) | -0.2% | -23.6% | -9.9% | 10.6% | 2.8% | 0.9% | 3.5% | 3.1% | 9.6
Design | 110 | 2460 | 2120 | 86 | 324 | 540 | 139 | 680 | 9.11
Operating | 107 | 2696.3 | 2215 | 82.2 | 315 | 533 | 130 | 660 | 9.11
Dev (%) | 2.7% | -9.6% | -4.7% | 4.4% | 2.8% | 1.3% | 6.5% | 2.9% | 9.11
Design | 110 | 2245.6 | 2140 | 86.4 | 365 | 540 | 137.5 | 684 | 9.38
Operating | 109 | 2883 | 2372.7 | 82.3 | 366 | 534 | 127.3 | 645 | 9.38
Dev (%) | 0.9% | -28.4% | -22.3% | 4.7% | -0.3% | 1.1% | 7.4% | 5.7% | 9.38
Design | 110 | 2395.9 | 2140 | 86.7 | 354 | 535 | 128 | 684 | 13.04
Operating | 75 | 3600.8 | 2881.4 | 80 | 285 | 537.5 | 121 | 560 | 13.04
Dev (%) | 31.8% | -50.3% | -28.1% | 7.7% | 19.5% | -0.5% | 5.5% | 18.1% | 13.04
Design | 110 | 2418.6 | 2140 | 86 | 325 | 540 | 130 | 684 | 14.44
Operating | 85 | 2830.5 | 2230.6 | 78.8 | 257 | 538 | 96 | 638 | 14.44
Dev (%) | 22.7% | -17% | -7.2% | 8.4% | 20.9% | 0.4% | 26.2% | 6.7% | 14.44